ООО «ИЛЬМА»

Утверждена  12.07.2005

ПР.ФЛ-001ИМ-ЛУ

Прокладка фланцевая «ИЛЬМА»

Инструкция по монтажу

ПР.ФЛ-001ИМ

# Общие указания

Настоящая инструкция является руководством при монтаже прокладок фланцевых «ИЛЬМА» исполнения 003 по ТУ 5728-003-73427930-05. Прокладки предназначены для уплотнения фланцев арматуры, сосудов или других элементов трубопроводных систем с параметрами в соответствии с ТУ.

  - Параметры рабочей среды для прокладки:

- максимально допустимое давление, МПа (кгс/см2)	—  
от 6 до 25 (от 60 до 250) в зависимости от конструкции и размеров фланцевого уплотнения;

- температура, °С	— от минус 200 до плюс 450.

Примечание —  Для эксплуатации прокладок при температуре свыше 450 до 560 °С конструкция фланцевого уплотнения должна исключить контакт уплотняющего графита с окислительной рабочей средой, в том числе с водой, паром, воздухом.

Рабочие среды в которых прокладка работоспособна: вода; пар; нефть и нефтепродукты; органические кислоты и др.

Прокладка может использоваться для уплотнения фланцевых соединений, расположенных под любым углом наклона.

Монтаж прокладки производить в соответствии с требованиями документации заводов-изготовителей арматуры, сосудов или других элементов трубопроводных систем для которых предназначена прокладка, а также в соответствии с требованиями данной инструкции.

Допускается многократное использование прокладки, т.к. она обладает запасом упругости, сохраняющимся длительное время. Перед повторным использованием необходимо убедиться в отсутствии повреждений прокладки. При наличии разрывов, вырывов, трещин и локальных повреждений уплотнительных поверхностей прокладка должна быть восстановлена или заменена на новую; при наличии повреждений армирующей части прокладка должна быть заменена на новую.

Шероховатость уплотнительных поверхностей фланцевого соединения под прокладку должна быть по Ra ≤ 12,5 мкм (ГОСТ2789-73). На уплотнительных поверхностях фланцев не допускается наличие вмятин, забоин, раковин и т.п.

Не допускается применение прокладки, если расчетное удельное давление на прокладку при начальной затяжке шпилек меньше, чем q0=100 кгс/см2 или превышает qmax= 1000 кгс/см2. Во время работы расчетное удельное давление на прокладку должно быть не более qmax и не менее qmin·k , где qmin= 100 кгс/см2, k — коэффициент зависящий от проникающей способности уплотняемой среды (k = 1 для жидкой среды, k = 1,8 для газообразных сред [1, с.408] ).

# Указание мер безопасности

При монтаже и эксплуатации прокладки должны выполняться требования органов надзора, технические требования и требования безопасности, указанные в технической документации (чертежах; инструкциях; ТУ; [1]; и т.п.) заводов-изготовителей арматуры, сосудов или других элементов трубопроводных систем для которых предназначена прокладка.

# Подготовка к монтажу

  - Перед установкой прокладки уплотнительные поверхности фланцевого соединения очистить от пыли, грязи, ржавчины, использованного прокладочного материала и обезжирить.

  - Проверить состояние уплотнительных поверхностей фланцевого соединения. Шероховатость уплотнительных поверхностей фланцев должна быть по Ra ≤ 12,5 мкм (ГОСТ 2789-73). На уплотнительных поверхностях фланцев не допускается наличие вмятин, забоин, раковин и т.п.

Проверить прокладку. Прокладка не должна иметь повреждений. Допускается наличие равномерно распределённых по поверхностям уплотняющего графита прокладки вмятин диаметром не более 1,5 мм, глубиной не более 0,5 мм и суммарной площадью не более 3 % общей площади поверхностей уплотняющего графита прокладки.

# Монтаж

  - Монтаж прокладки производить в соответствии с требованиями документации заводов-изготовителей арматуры, сосудов или других элементов трубопроводных систем для которых предназначена прокладка.

  - При монтаже прокладка должна быть установлена соосно фланцу.

  - При начальной затяжке шпилек рекомендуется контролировать требуемое усилие на прокладку, в том числе и для соблюдения требований п.1.7. Контроль требуемого усилия на прокладку при начальной затяжке шпилек можно производить различными способами, например динамометрическим ключом.

Не допускается повреждение прокладки при установке фланца. Не допускается радиальное и вращательное перемещение фланца после его контакта с прокладкой, т.к. это может привести к повреждению уплотняющего графита прокладки.

## Приложение  А

(справочное)

Пример расчета удельного давления и усилий на прокладку 
для свободных фланцев

Условные обозначения

Dpr	—	средний диаметр прокладки, мм (см);

b	—	эффективная ширина прокладки, мм (см);

Fp	—	гидростатическое усилие в рабочих режимах, Н (кгс);

Fph	—	гидростатическое усилие при гидроиспытании, Н (кгс);

Fow	—	усилие начальной затяжки шпилек, Н (кгс);

Fpr	—	осевое усилие на прокладку, Н (кгс);

Fpr.p	—	усилие на прокладку, обеспечивающее герметичность в рабочих условиях, Н (кгс);

Fpr.h	—	усилие на прокладку, обеспечивающее герметичность при гидроиспытании, Н (кгс);

FT	—	усилие на шпильках, вызываемое температурными перепадами, Н (кгс);

q	—	удельное давление на прокладку, МПа (кгс/см2);

q0	—	удельное давление на прокладку при обжатии, МПа (кгс/см2);

qmin	—	минимальное допустимое удельное давление на прокладку из условия герметичности, МПа (кгс/см2);

qmax	—	максимально допустимое удельное давление на прокладку из условия её работоспособности, МПа (кгс/см2);

p	—	рабочее давление, МПа (кгс/см2);

ph	—	давление гидроиспытания, МПа (кгс/см2);

m	—	прокладочный коэффициент;

k	—	коэффициент, зависящий от проникающей способности уплотняемой среды;

(	—	коэффициент нагрузки;

Mкл	—	момент на ключе при затяжке шпилек, Н·мм (кгс·см)

d0	—	наружный диаметр резьбы шпильки, мм (см);

p	—	шаг резьбы шпильки, мм (см);

(	—	коэффициент, учитывающий наличие смазки в резьбе шпилек;

z	—	количество шпилек.

Исходные данные

Dpr ,  b,  p,  ph ,  d0 ,  p,  z, обозначение материала шпильки, наличие смазки в резьбе шпилек.

Расчёт усилия на прокладку, обеспечивающего герметичность в рабочих условиях и при гидроиспытании

Fpr.p  = ( · Dpr · b · m · p     (в рабочих условиях)    ,

Fpr.h  = ( · Dpr · b · m · ph     (при гидроиспытании)   ,

где

( = 3,14 ;         Dpr ,  b,  p,  ph   –  см. п. 2;

рекомендуемые значения коэффициента m [2, c. 404]:

m = 1,6 – для жидкой среды;

m = 2,9 – для воздуха, пара, пароводяной смеси;

m = 4 – для газов с высокой проникающей способностью (водород, гелий и т.п.).

Расчет усилия начальной затяжки шпилек

Для сохранения герметичности усилие начальной затяжки шпилек должно быть выбрано из условий:

Fow  ≥    ( · Dpr · b · q0        ,

Fow  ≥    ( · Dpr · b · k · qmin        ,

Fow  ≥    Fpr.p   +  ( 1 – ( ) · Fp  –   FT      (в рабочих условиях)   ,

Fow  ≥    Fpr.h   +  ( 1 – ( ) · Fph              (при гидроиспытании)   ,

Fow  ≤    ( · Dpr · b · qmax        ,

Fow  ≤    Aw · z · [σшп]    ,

Fow  ≤   ( · d 1 · h · z · K1 · Km · [τршп]    ,

где

(  = 0,1 [2, с.401] ;

Fp = 0,785 · Dpr2 · p  ;            Fph = 0,785 · Dpr2 · ph  ;

FТ –  усилие зависит от конструкции фланцевого соединения [2, п.3.5, с.403] ;

q0 = 80 / (10·δ)0,5   МПа   – для жидких сред;

q0 = 100 / (10·δ)0,5   МПа   – для сред: воздух, пар, пароводяная смесь;

q0 = 130 / (10·δ)0,5   МПа   – для сред: газы с высокой проникающей способностью (водород, гелий и т.п.), δ – толщина графитовой части прокладки, мм;

qmin  = 10 МПа  (100 кгс/см2) ;

qmax  = 100 МПа  (1000 кгс/см2) ;

k = 1 – для жидкой среды;

k = 1,8 – для газов с высокой проникающей способностью (водород, гелий и т.п.), [2, c. 408];

Aw = 0,785·(d 1)2 ,  для метрической резьбы  d 1 = ( d0 – 1,2 · p ) ;

[σшп] , [τршп]  –   соответственно допускаемое напряжение растяжения шпильки и допускаемое напряжение среза резьбы шпильки, МПа (кгс/см2), (определяется в зависимости от материала шпильки, см. п. 2);

h  –  высота рабочей части резьбы шпильки, мм ; h ≈ 5 · p ;

K1  –  коэффициент полноты резьбы шпильки ; для метрической резьбы K1 = 0,75 [1, c. 411] ;

Km  –  коэффициент деформации витков по высоте гайки ; Km = 0,6 [1, c. 411] ;

Dpr ,  b ,  p ,  ph ,  d0 ,  p ,  z  –  см. п. 2;        ( ,  Fpr.p ,   Fpr.h   –  см. п. 3.

Проверка удельного давления на прокладку

Удельное давления на прокладку определяется по формуле:

q = Fpr / (( · Dpr · b)     ,

при этом должно выполняться условие:   k · qmin  (   q   (  qmax  ,    где  
Fpr = Fow ;           Dpr , b – см. п. 2 ;         Fow , qmin ,  qmax  ,  k  –  см. п. 4.

Расчет момента на ключе при затяжке шпилек

Mкл  =  ( · Fow · d0 / z     ,     где

d0 ,  z   –  см. п. 2 ;      Fow  –  см. п. 4.

значения коэффициента (  [2, c. 409]: 
( = 0,26  –  смазка присутствует; 
( = 0,37  –  смазка отсутствует.

## Литература

| № док. | Обозначение и(или) наименование |
| --- | --- |
| [1] | ГОСТ 12.2.063-81 Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности |
| [2] | Нормы расчёта на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86) / Госатомэнергонадзор СССР.—М.: Энергоатомиздат, 1989 — 525 с. — (Правила и нормы в атомной энергетики) |